徐圩新区第二水厂三期及深度处理项目（一阶段一期）竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：江苏方洋水务有限公司
编制单位：江苏方洋环境监测有限公司

2022年12月

建设单位法人代表： 郭  磊

编制单位法人代表： 冯玉明
项目负责人：冯小茜

报告编写人：冯小茜
建设单位：江苏方洋水务有限公司      编制单位：江苏方洋环境监测有限公司

电话：0518-80179000                 电话：0518-82256201

邮编：222000                        邮编：222000

地址：江苏省连云港市连云区徐圩      地址：连云港市徐圩新区港前大道洁净

新区江苏大道499号                  技术中心三号厂房2楼      

目 录


1

表一 项目总体情况

3

表二 工程建设内容

17

表三 主要污染源、污染物处理和排放

27

表四 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

30

表五 验收监测质量保证及质量控制

34

表六 验收监测内容

38

表七 验收监测期间生产工况记录及验收监测结果

45

表八 审批意见及落实情况

48

表九 验收监测结论及建议

50

附 件



表一 项目总体情况

	建设项目名称
	徐圩新区第二水厂三期及深度处理项目（一阶段一期）

	建设单位名称
	江苏方洋水务有限公司

	建设项目性质
	扩建

	建设地点
	连云港徐圩新区石化九路以东、石化五道以南

	设计生产能力
	一阶段新建1座规模7.8万m3/d脱盐水处理设施及配套管网

	实际生产能力
	目前一阶段一期实际建设3.9万m3/d

	环评时间
	2021年11月
	开工日期
	2021年1月

	调试时间
	2022年4月1日~

2023年3月31日
	监测时间
	2022年11月10日~
2022年11月11日

	环境影响报告表

编制单位
	江苏润环环境科技有限公司
	环境影响报告表审批部门
	国家东中西区域合作示范区（连云港徐圩新区）环境保护局

	设计单位
	东华工程科技股份有限公司
	施工单位
	连云港徐圩建设工程有限公司

	投资总概算
	38751.84万元
	环保总概算
	377.8万元
	比例
	0.97%

	实际总投资
	23821万元
	环保投资
	377.8万元
	比例
	1.59%

	验收监测依据
	1.《中华人民共和国环境保护法》（自2015年01月01日起施行）；
2.《中华人民共和国水污染防治法》（自2018年01月01日起施行）；
3.《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订）；
4.《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修订）；
5.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年04月29日，2020年9月1日起实施）；
6.《建设项目环境保护管理条例》（国务院令682号，2017年10月1日实施）；
7.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）；
8.《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）；

9.《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号）；

10.《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办〔2021〕122号）；

11.《徐圩新区第二水厂三期及深度处理项目（重新报批）环境影响报告表》（江苏润环环境科技有限公司，2021年11月）；

12.《关于徐圩新区第二水厂三期及深度处理项目（重新报批）环境影响报告表的批复》（示范区环审〔2021〕21号）（国家东中西区域合作示范区（连云港徐圩新区）环境保护局，2021年11月25日）。

	验收监测标准
标号、级别

	1.《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）；

2.《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）；
3.《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）；

4.《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）；

5.《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；

6.《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）；

7.《危险废物贮存污染物控制标准》（GB 18597-2001）及修改单；

8.《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）。


表二 工程建设内容

	2.1工程建设内容

2.1.1项目概况

江苏方洋水务有限公司徐圩新区第二水厂三期及深度处理项目（一阶段一期）（以下简称“本项目”）主要为园区石化企业提供脱盐水。新建一座产水规模为7.8万m³/d（10万m³/d校核规模）的脱盐水厂及配套管网，配套管网包含从脱盐水厂向石化企业项目提供脱盐水的2根管道（单根长度约1.5公里），向徐圩新区高盐废水处理工程输送的1根浓水管道（长度约7公里）；其中脱盐水厂在石化九路以东、陬山路以北，建设内容为脱盐水处理的各类建筑物建设及设备购置安装，厂区道路、绿化等附属工程，并配套敷设供水管网。本项目实际总投资23821万元，其中环保投资377.8万元。第二水厂三期由北向南依次为三、四阶段工业水处理、二阶段RO浓水处理；本项目所在厂房，东北侧为二水厂二期项目，东南侧为二水厂一期项目；南侧为石化九路，北侧为二阶段RO浓水处理，无其他敏感目标。地理位置图见附件1。
本项目开工日期2021年1月29日，竣工日期2022年5月30日，2022年4月试生产。劳动定员为12人，四班三运转，全年工作日365天。

2.1.2主要构筑物

本项目实际建设内容与环评基本一致，部分变动情况具体详见表2-1和表2-2。

表2-1 项目建设内容情况表

环评要求
第二水厂三期及深度处理项目（一阶段）
实际建设情况

（一阶段一期）
建设项目

建设内容

规格

数量

备注

是否与环评一致
脱盐水处理设施
脱盐水处理
7.8万m3/d
1座

在二阶段RO浓水处理设施验收之前，脱盐水产生的RO浓水送至徐圩新区高盐废水处理厂处理
实际建设一阶段一期，脱盐水处理规模为3.9万m³/d

脱盐水输水管网
DN700

9800m

根据竣工图纸，实际建设脱盐水输水管线敷设2根，单根长度约1.5km。剩余管线后期建设。

蒸汽管网
DN200

20m

与环评一致

一体化生活污水处理设施
0.5m3/d
1座

处理后的生活污水作为绿化用水
与环评一致
表2-2 配套管网实际建设一览表
序号

范围

管径

长度（km）

管材

备注
1

沿石化五道
 DN700
3
钢管

脱盐水供水管线。单根长度约1.5km，敷设2根
2

石化五道（石化五道-石化九路）
DN350

0.1
钢管

RO浓水外排高盐废水处理工程管线。

3

石化九路（石化五道-陬山路）
DN350
0.75
钢管
4

沿陬山路 

DN350
6.1 

钢管
[image: image1.emf]生活用水

生活污水一体化处理设施

新鲜水

0.03

0.3

0.27

回用

厂区绿化

工业水

8.33

8.6


图2-1 管线工程图
2.1.3主要生产设备

本项目主要生产设备实际建设与环评基本一致，生产设备部分变动情况具体详见表2-3。

表2-3 主要工艺设备一览表
环评要求（一阶段）
实际建设情况
（一阶段一期）
阶段项目

名称

规格

单位

数量

备注

是否与环评一致

一阶段脱盐水厂房

自清洗过滤器

产水量：Q=930m3/h，过滤精度：100μm

台

6

/

实际建设数量3台，本次验收规模为原环评的50%

超滤装置

回收率≥90%，产水量：Q=275m3/h，净通量：≤50L/m2·h

套

20

/

实际建设数量10台，本次验收规模为原环评的50%

一级RO进水泵

流量：Q=945m3/h；扬程：H=30m

台

8

6用2备，设2台变频

实际建设数量4台，本次验收规模为原环评的50% 

超滤反洗水泵

流量：Q=450m3/h，扬程：H=25m

台

5

4用1备，变频

实际建设数量3台，本次验收规模为原环评的50% 

一级RO保安过滤器

产水量：Q=315t/h，过滤精度为5μm

台

20

/

实际建设数量10台，本次验收规模为原环评的50% 

一级RO高压泵

流量：Q=315m3/h，扬程：H=120m

台

20

变频

实际建设数量10台，本次验收规模为原环评的50% 

一级RO装置

回收率≥75%，产水量：Q=235m3/h

套

20

/

实际建设数量10台，本次验收规模为原环评的50% 

反渗透冲洗泵

流量：Q=320m3/h，扬程：H=30m

台

3

/

与环评一致

浓水RO进水泵

流量：Q=350m3/h，扬程：H=30m

台

6

/

实际建设数量3台，本次验收规模为原环评的50% 

浓水保安过滤器

产水量：Q=350t/h，过滤精度为5μm

台

4

/

实际建设数量2台，本次验收规模为原环评的50% 

浓水RO高压泵

流量：Q=350m3/h，扬程：H=250m

台

4

/

实际建设数量2台，本次验收规模为原环评的50% 

浓水RO装置

回收率≥50%，产水量：Q=175m3/h

套

4

/

实际建设数量2台，本次验收规模为原环评的50% 

脱盐水泵

流量：Q=1100m3/h，扬程：H=50m

台

3

2用1备，设1台变频

与环评一致
脱盐水泵1

流量：Q=100m3/h，扬程：H=50m

台

2

1用1备，设1台变频

与脱盐水泵重复，故未建设
脱盐水泵2

流量：Q=420m3/h，扬程：H=50m

台

5

4用1备，设1台变频

脱盐水泵3

流量：Q=210m3/h，扬程：H=50m

台

3

2用1备，设1台变频

中和水泵

流量：Q=100m3/h，扬程：H=30m

台

2

1用1备

与环评一致

卸酸泵

流量：Q=40m3/h，扬程：H=20m

台

2

1用1备

与环评一致

酸液转移泵

流量：Q=2m3/h，扬程：H=70m

台

3

2用1备

实际建设数量2台，本次验收规模为原环评的50% 

卸碱泵

流量：Q=40m3/h，扬程：H=20m

台

2

1用1备

与环评一致

碱液转移泵

流量：Q=2m3/h，扬程：H=70m

台

3

2用1备

实际建设数量2台，本次验收规模为原环评的50% 

卸次氯酸钠泵

流量：Q=40m3/h，扬程：H=20m

台

2

1用1备

与环评一致

次氯酸钠转移泵

流量：Q=2m3/h，扬程：H=70m

台

2

1用1备

与环评一致

酸贮罐

V=40m3，外形尺寸：Φ3000×7248，碳钢衬胶

台

2

/

与环评一致

碱贮罐

V=40m3，外形尺寸：Φ3000×7248，碳钢衬胶

台

2

/

与环评一致

次氯酸钠贮罐

V=40m3，外形尺寸：Φ3000×7248，碳钢衬胶

台

2

/

与环评一致

高盐废水外排泵

流量：Q=335m3/h，扬程：H=65m

台

3

2用1备

实际建设数量2台，本次验收规模为原环评的50% 

超滤反洗排水泵

流量：Q=275m3/h，扬程：H=40m

台

4

2用2备

实际建设数量2台，本次验收规模为原环评的50% 

次氯酸钠溶液箱

V=2m3，钢衬胶

台

1

/

与环评一致

次氯酸钠计量泵（原水进水加药）

Q=40L/h H=50m

台

4

/

与环评一致

次氯酸钠计量泵（超滤用，变频）

Q=450L/h H=50m

台

4

变频

与环评一致

加酸溶液箱

V=2m3，PE

台

1

/

与环评一致

加酸计量泵Ⅰ（一级RO进水加药）

Q=30L/h H=50m

台

4

/

与环评一致

加酸计量泵Ⅱ（超滤用，变频）

Q=600L/h H=50m

台

4

变频

与环评一致

加酸计量泵（浓水RO进水加药）

Q=600L/h H=50m

台

3

/

与环评一致

加碱溶液箱

V=2m3，PE

台

1

/

与环评一致

加碱计量泵（超滤用，变频）

Q=400L/h H=50m

台

4

变频

根据生产需要采购安装5台加碱计量泵
还原剂溶解箱

V=2m3，PE

台

1

/

与环评一致

还原剂储存箱

V=2m3，PE

台

1

/

实际无，直接采购桶装药剂
还原剂计量泵（变频）

Q=50L/h H=50m

台

4

变频

根据生产需要采购3台还原剂计量泵
搅拌器

ss304，转速：n=15r/min

台

1

/

与环评一致

阻垢剂溶液箱

V=2m3，PE

台

1

/

与环评一致
阻垢剂计量泵1

Q=15L/h H=50m

台

3

/

与环评一致

阻垢剂计量泵2

Q=15L/h H=50m

台

3

/

与环评一致

阻垢剂溶液箱

V=2m3，PE

台

1

/

与环评一致
非氧化杀菌剂溶解箱

V=2m3，PE

台

1

/

与环评一致

非氧化杀菌剂储存箱

V=2m3，PE

台

1

/

实际无，直接采购桶装药剂
非氧化杀菌剂计量泵

Q=50L/h H=50m

台

4

/

根据实际生产需要，采购10台非氧化杀菌剂计量泵，其中7台为一级RO使用，3台为浓水反渗透使用
搅拌器

ss304，转速：n=15r/min

台

1

/

与环评一致

清洗溶液箱

V=15m3，PE

台

1

/

与环评一致

清洗水泵

流量：Q=290m3/h，扬程：H=35m，过流部件：衬高密度聚乙烯

台

2

/

与环评一致

清洗过滤器φ650

产水量：Q=280m3/h，过滤精度：5μm，316L

台

1

/

与环评一致

清洗加热器

316L

个

2

/

数量1台，本次验收规模为原环评的50% 

清洗溶液箱

V=15m3，PE

台

1

/

与环评一致

清洗水泵

流量：Q=330m3/h，扬程：H=35m，过流部件：衬高密度聚乙烯

台

2

/

与环评一致

清洗过滤器φ650

产水量：Q=290m3/h，过滤精度：5μm，316L

台

1

/

与环评一致

清洗加热器

316L

个

2

/

实际建设数量1台，本次验收规模为原环评的50% 

酸雾吸收器Φ500

Q235B衬胶

台

1

/

与环评一致

安全淋浴器

SS304

台

2

/

与环评一致

超滤反洗水管道混合器

DN800，配3个DN25加药口

套

4

/

根据竣工图和校核PID图，超滤反洗水管径N400，管道混合器为1套，可满足生产需求。

一级反渗透进水管道混合器

DN800，配3个DN25加药口

套

2

/

实际建设数量1台，本次验收规模为原环评的50% 

浓水反渗透进水管道混合器

DN350，配2个DN25加药口

套

2

/

实际建设数量1台，本次验收规模为原环评的50% 

桥式起重机

起重重量：W＝3t，轨道跨度：B＝14.0m

台

1

/

与环评一致

加药反应池1搅拌机（折桨式）

桨叶转速：72rpm，桨叶直径：800mm，轴及桨叶：316L

台

2

/

与环评一致

加药反应池2搅拌机（折桨式）

桨叶转速：34rpm，桨叶直径：1700mm，轴及桨叶：316L

台

2

/

与环评一致

中和反应池搅拌机（折桨式）

桨叶转速：34rpm，桨叶直径：1850mm，轴及桨叶：316L

台

2

/

与环评一致

澄清池污泥泵

设备类型：渣浆泵，流量：Q=150m3/h，扬程：H=20m

台

3

2用1备

与环评一致

澄清池进水泵

设备类型：卧式离心泵，流量：Q=210m3/h，扬程：H=20m

台

3

2用1备

与环评一致

澄清装置

直径：D=17m，流量：Q=260m3/h，表面负荷：1.14m3/m2·h，底板厚度：12~14mm，壁板厚度：10~12mm，本体尺寸：φ17000×5500mm（直段），池底角度：8~10°，内防腐：聚脲涂料

台

2

/

与环评一致

澄清装置反应室

规格：φ3000mm，壁厚：6mm，316L

台

2

/

与环评一致

澄清装置导流室

规格：φ6000mm，壁厚：6mm，碳钢防腐

台

2

/

与环评一致

澄清装置刮泥机

型式：中心传动，规格：φ17000mm，外缘线速度：2~3m/min，液下304

台

2

/

与环评一致

搅拌提升装置

型式：涡轮式叶轮（四片），规格：φ2500mm，转速：5~30rpm（变频可调），316L

台

2

/

与环评一致

工作桥

走道宽度：1200mm，碳钢防腐

台

2

/

与环评一致

集水槽

B=300mm H=300mm，壁厚：6mm，堰板高度：200mm，壁厚：4mm，集水槽：碳钢防腐，堰板：316L

套

2

/

与环评一致

板框隔膜压滤机

过滤面积：450m2，过滤压力：1.2MPa，压榨压力：2.0MPa，液压系统电机功率：N=11kW，拉板电机功率：N=1.1kW，储泥斗：双斗结构，附液压站

台

3

/

实际建设数量2台，本次验收规模为原环评的50% 

高压进料泵

流量：Q=30-70m3/h，出口压力：P=1.2MPa

台

4

3用1备，变频

与环评一致

隔膜挤压泵

流量：Q=12m3/h，扬程：H=160m

台

3

/

与环评一致

压榨水箱

10m3，加厚PE

台

1

/

与环评一致

洗布泵

流量：Q=14m3/h，出口压力：P=350m

台

1

/

与环评一致

清洗水罐

10m3，加厚PE

台

1

/

与环评一致

滤液泵

型式：离心泵，流量：Q=140m3/h，扬程：H=20m

台

2

1用1备

与环评一致

电动葫芦

起重量：1t，起升高度：H=14.5m

台

1

/

与环评一致

电动葫芦

起重量：0.5t，起升高度：H=6m

台

1

/

与环评一致

碳酸钠加药箱

容积：10m3，材质：碳钢防腐

台

2

/

与环评一致

碳酸钠加药箱搅拌机

单层叶桨，叶桨直径：700mm，输出转速：80-150r/min，材质：接液部分316L

台

2

/

与环评一致

碳酸钠计量泵

流量：Q=500L/h，扬程：H=70m

台

3

2用1备，变频

与环评一致

真空吸料机

尺寸：Φ400，投加能力：10Kg/h，SS304

个

1

/

与环评一致

干粉溶液制备系统

a.配置槽（三厢式），尺寸：2700X1000X1200，SS304；b.溶药罐搅拌机，型式：桨式，叶轮直径：Φ400，转速：136rpm，钢衬胶

台

2

/

与环评一致

PAM投加泵

型式：螺杆泵（变频），规格：Q=1000L/h， H=50m

台

3

2用1备，变频

与环评一致

隔膜计量泵

流量：Q=0-1000L/h，扬程：P=0.35MPa

台

3

2用1备，变频

与环评一致

溶解池（搅拌机）

V=1.25m3，搅拌机功率0.75kW，1000×1000×1300mm，316L衬橡胶

台

1

/

与环评一致

溶液池（搅拌机）

V=4m3，搅拌机功率1.1kW，1300×1300×1500mm，316L衬橡胶

台

2

/

与环评一致

加碱溶液箱

V=2m3，PE

台

1

/

与环评一致

加碱计量泵

Q=0-1000L/h，H=35m

台

3

2用1备，变频

与环评一致

加酸溶液箱

V=2m3，PE

台

1

与环评一致

加酸计量泵

Q=30L/h，H=35m

台

3

2用1备，变频

与环评一致

移动式潜污泵

流量：10m3/h，扬程：10m

台

1

与环评一致

污泥池搅拌机

型式：双曲面搅拌机，污泥储池规格：8.0×7.0×4.5m，轴SS316，叶轮增强玻璃钢

套

1

/

与环评一致

滤液池搅拌机

型式：双曲面搅拌机，污泥储池规格：7.0×5.0×4.5m，轴SS316，叶轮增强玻璃钢

套

1

/

与环评一致

超滤产水罐

有效容积：V=2000m3，外形尺寸：Φ15500×11800，碳钢防腐

台

2

/

与环评一致

脱盐水罐

有效容积：V=2000m3，外形尺寸：Φ15500×11800，碳钢防腐

台

2

/

与环评一致

取水泵

设备类型：卧式双吸离心泵，流量：Q=2600m3/h，扬程：H=45m

台

3

2用1备

与环评一致

2.1.4公用及辅助工程

本项目公用及辅助工程见表2-4。

表2-4 项目公用及辅助工程一览表
环评要求（一阶段）

实际建设情况
（一阶段一期）

类别
建设名称
设计能力
备注
是否与环评一致

公用工程
给水
生产用水
脱盐水原水最大取水量3250m3/h

脱盐水取用二水厂一期工业水
因一阶段一期仅安装50%的设备规模，目前脱盐水原水最大取水量1625m3/h 

生活用水
自来水最大取水量
2m3/h

生活用水采用徐圩新区自来水厂的自来水
与环评一致
排水
5610000m3/a

酸雾吸收器吸收废水、浓水反渗透浓水排入机械加速澄清池，经除硬软化处理后2022年12月以前外排至徐圩新区高盐废水处理设施处理，2022年12月以后外排至RO浓水处理设施处理后作为生态补给水排入深港河
因一阶段一期仅安装50%的设备规模，RO浓水处理设施暂未建设投产，无生态补给水排出，浓水排至高盐废水处理设施，规模为2805000m3/a
供电
用电峰值容量
11500kVA

由区域电网提供
本次验收规模为一阶段一期3.9万m3/h，经核算现场安装设备规格，用电峰值容量约为3200kVA
年用电量
7100万kWh/a

本次验收规模为一阶段一期3.9万m3/h，经核算现场安装设备规格，年用电量约2034万kWh
环保工程
废气处理
盐酸储罐配套设置一台酸雾吸收器
经酸雾吸收器处理后，无组织排放
与环评一致
废水处理
脱盐水生产：反冲洗废水回流至第二水厂一期项目平流沉淀池。酸雾吸收器吸收废水、浓水反渗透浓经除硬软化处理后外排至RO浓水处理设施处理。
生活污水：经本项目一、二阶段一体化污水处理设施处理后回用于项目厂区绿化。
工艺回用、达标排放
与环评一致
固废
处置
除硬软化污泥
脱水处理，及时清运，送至污泥处置单位
不外排
与环评一致
废滤网、废滤芯、废滤膜
分类收集，外售给废旧物资回收公司
与环评一致
生活垃圾
设置垃圾桶，生活垃圾交由环卫部门处理
与环评一致
废机油
依托第二水厂一期项目约4m2危废仓库暂存，交有危废处理资质单位处理
与环评一致
依托工程

给水

工业水给水管网
本项目脱盐水生产所需的工业水由二水厂一期项目提供，用量10万m3/d

二水厂一期项目目前工业水产水量规模为20万m3/d，其中10万m3/d供应园区企业使用，尚有10万m3/d余量，可满足本项目用水需求
本项目脱盐水生产所需的工业水由二水厂一期项目提供，用量为环评50%规模：5万m3/d

排水
RO浓水
本项目脱盐水阶段产生的RO浓水量为1.4万m3/d

2022年12月以前送至徐圩新区高盐废水处理工程处理，处理规模为3.75万m3/d，其中1.5万m3/d为本项目预留，可满足本项目处理需求
本次建设规模为50%，产生的RO浓水量最大为0.7万m3/d
一期危废库
本项目产生的废机油为0.15t/a
一期、二期危废物产生量为0.2t/a，危废库面积4m2，每月由专门的危废公司转运处理，可满足本项目危废贮存
与环评一致
清洗废水、超滤浓水
本项目废水产生量13799m3/d

一期工业水处理中平流沉淀池处理量为20万m3/d，其中为本项目预留1.5万m3/d，可满足本项目处理需求

本次建设规模为50%，项目废水产生量68995m3/d
2.2原料消耗及水平衡

2.2.1主要原辅材料、能源消耗情况

主要原辅材料、能源消耗情况见表2-5。

表 2-5 主要原辅材料一览表
环评要求（一阶段）
实际建设
（一阶段一期）

序号
原辅材料
名称
物料形态
年使用量（t/a）
包装方式

最大储量

贮存区域

备注
是否与环评一致

1

氢氧化钠
液体
23003

罐车

40m3
膜脱盐处理间

浓度约32%

年使用量减半，因消耗量较大，实际建设与环评工艺设备一览表一致，建设2个储罐，体积80m3

2

阻垢剂
液体
151

袋装

2m3
/

年使用量减半，包装为桶装
3

盐酸
液体
5802

罐车

40m3
浓度约31%

年使用量减半，因消耗量较大，实际建设与环评工艺设备一览表一致，建设2个储罐，体积80m3
4

非氧化杀菌剂
液体
166

袋装
2m3
/

年使用量减半，包装为桶装
5

还原剂（NaHSO3）
固体
168

袋装
2m3
/

年使用量减半，其他与环评一致
6

碳酸钠

固体

2200

袋装
10m3
污泥脱水间
/

年使用量减半，其他与环评一致
7

次氯酸钠

液体

1433

罐车

40m3
膜脱盐处理间

10%

年使用量减半，实际建设与环评工艺设备一览表一致，建设2个储罐，体积80m3
8

PAC

固体

198

袋装
1.25m3
污泥脱水间
溶解浓度0.5%

年使用量减半，其他与环评一致
9

PAM

固体

16.5

袋装
/

污泥脱水间
溶解浓度0.5%

年使用量减半，其他与环评一致
2.2.2水平衡图
本项目水平衡见图2-1。
[image: image12.jpg]



[image: image4.png]TR Tllok o e R ok 4038 X f B
EELE RS RS

T H HAHA R

T H X Ri4500n k% |~ 5T A i 50niE
%L

TR HK BB,

N

I A N,





图2-1本项目水平衡图（单位t/d）

2.3主要工艺流程及产物环节

2.3.1生产工艺流程

脱盐水处理工艺流程简述：
第二水厂工业用水由泵提升至生水加热器，对来水加热确保出水温度稳定在25℃左右（可根据进出水温度超越），加热后的来水直接进入自清洗过滤器，对水中的可能残留的颗粒、悬浮物（粒径大于100 微米及以上）进行截留，起到对超滤装置保护的作用。随后直接进入超滤装置，超滤能够去除水中的悬浮物、胶体、微生物以及大分子有机物物质，进一步降低水中的COD和浊度，出水水质可达到浊度≤0.5NTU、SDI≤3，能满足反渗透的进水要求。超滤采用错流过滤的运行方式，产水率大于90%，产水进入超滤产水罐，反洗水排入回收水池后回流至第二水厂一期平流沉淀池。每隔3～6 月对膜进行一次化学清洗，清除膜表面污堵。超滤产水经一级RO给水泵提升后进入RO保安过滤器。在RO给水泵总管上设置管道混合器，通过管道混合器投加一定量的还原剂除去水中的余氯，确保进入反渗透装置的余氯＜0.1mg/L，同时投加适量的阻垢剂防止反渗透浓水中碳酸钙、碳酸镁、硫酸钙等难溶盐浓缩后析出结垢，堵塞反渗透膜。保安过滤器的出水经高压泵增压后进入反渗透单元脱盐。一级反渗透装置回收率75%，产水进入脱盐水罐，浓水排入一级浓水池，经泵提升后进入浓水反渗透装置。浓水反渗透装置回收率50%，产水合格后进入脱盐水罐，不合格水进入超滤产水罐再次进行处理，浓水排入二级浓水池。脱盐水经泵提升至用水企业。
二级浓水池由泵提升至机械加速澄清池除硬，经投加液碱、碳酸钠、PAC、PAM充分反应后，进入澄清池进行沉淀和泥水分离，出水自流入中和池，投加盐酸中和后，提升至浓水外排池排出至高盐废水处理厂处理（待RO浓水处理设施建好后，排入RO浓水处理系统处理）。沉下的泥渣部分再回流与加药原水机械混合反应，部分则经浓缩后定期排放。

除硬污泥排放至污泥池，由泵提升至板框压滤机进行脱水处理，脱水后的泥饼外运处置，压滤机产水的滤液排至滤液池，由泵提升至机械加速澄清池再次进行处理。
超滤加药系统包括进水次氯酸钠加药及超滤化学加强反洗酸、碱、次氯酸钠加药。其中超滤装置进水母管设置次氯酸钠杀菌剂加药点；化学加强反洗用的酸、碱、次氯酸钠加至超滤反洗水泵出口母管。本工程设置一套超滤清洗装置，含清洗箱、清洗保安过滤器及清洗泵，用于超滤装置的离线清洗。
反渗透加药系统包括反渗透进水阻垢剂、还原剂加药。还原剂和阻垢剂加至反渗透升压泵进水母管。还原剂加药量根据反渗透升压泵进水母管ORP信号自动调节。浓水反渗透进水母管加酸和阻垢剂。本工程设置一套反渗透清洗装置，含清洗箱、清洗保安过滤器及清洗泵，用于反渗透装置的离线清洗。阻垢剂、还原剂均采用汽车运输，存放在加药间内专用堆放场地。盐酸、氢氧化钠、次氯酸钠采用药品槽车运输，储存在酸碱储罐间。


[image: image2.emf]原水泵 自清洗过滤器 超滤装置

W1

清洗废

水

清洗废水回流至第二水

厂一期平流沉淀池

回收水池

一级

RO

装置

W2

反冲洗废

水

超滤产水箱

W3

化学清洗废

水

W

浓水

超滤反洗水泵

原水箱

脱盐水箱

一级反渗透冲洗泵

W4

反冲洗废水

一级

RO

进水泵

RO

保安过滤器

（精密过滤器）

浓水

RO

装置

浓水反渗透冲洗泵

W

反冲洗废水

一级

RO

高压泵

浓水保安过滤器

（精密过滤器）

浓水

RO

进水泵

浓水

RO

高压泵

输水管网

用户企业

W5

清洗废

水

W6

清洗废

水

W

浓水

一级浓水池

脱盐水泵

浓水输送泵

浓排水管网

阻垢剂、还原剂、非氧化杀菌剂

盐酸

氢氧化钠

盐酸

工业用水

盐酸

酸雾吸收器

W

酸雾吸收废水

氢氧化钠

S1

污泥

G1

废气

板框压滤机

W

压滤脱水废水

机械加速澄清池

W

浓水 二级浓水池

盐酸

2022

年

12

月以前

送至徐圩新区高

盐废水处理厂处

理，

2022

年

12

月

以后送至

RO

浓水

处理设施处理

碳酸钠

氢氧化钠

W

废水

S

污泥

G

废气

最终产

污环节


图2-2 工艺流程图
2.4项目变动情况

本项目实际建设过程中发生的变化情况见表2-6。

表2-6  项目变化情况

内容
环评及批复阶段要求

实际建设情况

变动原因

建设规模

项目总投资81589万元，计划分四个阶段实施：一阶段新建1座规模7.8万m3/d（校核10万m3/d）脱盐水处理设施及配套管网；二阶段新建1座规模1.7万m3/d脱盐水厂RO浓水处理设施及配套管网；三阶段新建1座规模7.8万m3/d工业水处理设施；四阶段新建1座规模7.8万m3/d工业水处理设施。

目前建设一阶段一期规模为3.9万m3/d（校核5万m3/d）脱盐水处理设施及配套管网。一阶段二期工程、二阶段正在建设中，三阶段和四阶段正在设计阶段。

规划石化产业基地内企业用水量，脱盐水处理设施分阶段分期建设，因此分期验收，本次验收范围为已建设试生产一阶段一期工程内容。

本项目按照环境影响报告表的要求建设环保设施，对照《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号）、《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办〔2021〕122号）要求文件规定，上述变动不属于重大变动，可纳入本次验收范围和后续环境管理范畴。



表三 主要污染源、污染物处理和排放

	3.1营运期主要污染源、污染物处理和排放
3.1.1废气

本项目运营过程中产生的无组织废气主要有：盐酸储罐呼吸产生的氯化氢、污泥恶臭产生的硫化氢、氨、臭气浓度。

本项目盐酸储罐里贮存的物料全部为买入，外购的物料从槽罐车向储罐装料时，气相管与液相管分别与储罐相连，输液时形成闭路循环，此过程不产生无组织气体排放。项目盐酸储罐配套一座酸雾吸收器，用液碱吸收“小呼吸”酸雾废气，处理效率约为90%。
项目生产过程中会产生一定量的污泥，在暂存期间会产生臭气等气体，产生的污泥量较少，恶臭污染物较少。厂区做到污泥及时清运处置，同时加强厂区绿化、通风，降低垃圾产生的气味对周围环境的影响。
表3-1废气排放及防治措施
类别

主要污染源
主要污染物

处理措施及排放去向
环评设计要求
实际建设
大气污染物
污泥脱水间
臭气

产生量很少，加强厂区绿化、通风，无组织排放于大气中。
与环评一致
盐酸储罐
氯化氢

配套一座酸雾吸收器，用液碱吸收“小呼吸”酸雾废气，处理效率约为90%。
与环评一致
[image: image5.emf]超滤

一级

反渗透

浓水

反渗透

机械加速

澄清池

13196.5

W

损耗

46.2

45876.8

浓水外

排

工业用水

6598.3

6198.9

49729.6

W

反冲洗

900

W

损耗

15

W

反冲洗

272

W

压滤机

废水

378.5

W

污泥

含水

20.9

W

浓水

2929.6

W

加药

23

W

脱盐水

39000

W

浓水

RO

6598.2

W

加药

8.5

W   RO

浓水

6598.2

图3-1酸雾吸收器照片
[image: image6.jpg]


图3-2厂区绿化照片

3.1.2废水

本项目排水系统实行雨污分流。本项目产生的废水为生活污水和生产废水，生产废水包括清洗废水、酸雾吸收器吸收废水、反冲洗废水、超滤浓水、一级反渗透浓水、浓水反渗透浓水。

本项目生活污水经一体化污水处理设施（处理规模0.5m3/d）处理后回用于厂区绿化，不外排。一体化污水处理设施工艺为：生活污水进入化粪池后流经调节池，通过污水泵将污水送至厌氧池，厌氧池出水进入好氧池，好氧池内设鼓风曝气，好氧池出水进入膜池，经消毒后排出回用于厂区绿化。

清洗废水、反冲洗废水、超滤浓水、排入回收水池，回流至第二水厂一期项目平流沉淀池。一级反渗透浓水进入浓水反渗透系统进一步分离。酸雾吸收器吸收废水、反渗透废水流入机械加速澄清池除硬软化处理后外排，目前送至徐圩新区高盐废水处理厂，待二阶段建成后送至RO浓水处理设施处理。

表3-2废水排放及防治措施

序号

类别

主要污染源

主要污染物

处理措施机排放去向

环评设计的要求

实际建设

1

水污染物

生产废水

悬浮物质、胶体和溶解物质

沉淀池排污水经过浓缩、脱水后的滤液与滤池反冲洗水一起回用于平流沉淀池，不外排。

与环评一致

2

生活污水

化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷

经厂区一体化污水处理设施“化粪池-调节池-厌氧池-好氧池-膜池-消毒池-出水”处理后回用于厂区绿化，不外排。

与环评一致

[image: image3.jpg]



图3-3 厂区生活污水一体化处理设施出水排放口
3.1.3 噪声

本项目噪声源主要为风机、空压机、水泵、搅拌机、压滤机等设备。

噪声防治措施：①合理规划厂区平面布置、已建厂区绿化和低噪声设备，设备加装隔声罩、安装消声器等措施。②厂房采用封闭式建筑，并布置吸隔声材料，采取了减震消音措施。③尽量减少厂内夜间运输物品，车辆昼夜间不得鸣笛。

表3-3噪声排放及防治措施

主要污染源
主要污染物
处理措施及排放去向
环评设计要求
实际建设

设备运行噪声：各种泵类、搅拌机以及风机等机械设备
噪声
合理规划厂区平面布置、搞好厂区绿化，选用低噪声设备；厂房采用封闭式建筑，并布置吸隔声材料，采取减震消音措施；尽量减少厂内夜间运输物品，车辆昼夜间不得鸣笛。

与环评一致
[image: image7.jpg]


图3-4泵房风机房现场噪声标识

3.1.4 固体废弃物

项目运营期产生的固废主要为除硬软化污泥、维修保养固废、废滤网、废滤芯、废滤膜、废包装袋、生活垃圾、废机油、监测废液等。

（1）一般固体废弃物
①除硬软化污泥
除硬软化污泥暂存于板式压滤机旁的污泥装卸车间，并做到及时清运。污泥装卸车间做防腐防渗处理，已与2家有资质单位签订委托协议，污泥收集后规范处置，委托协议见附件6。

②生活垃圾
本项目定员12人，在厂区内设立垃圾收集点，由徐圩新区环卫部门定期清理。
③药剂包装袋

本项目在水处理过程中，需要添加药剂，使用过程中产生少量包装袋垃圾，收集后统一处置。

④废滤膜、废滤芯等固废

根据环评要求，脱盐水处理过程中自清洗过滤器不锈钢滤网若出现破损、变形等情况，需进行更换，会产生废滤网，产生量较少。RO保安过滤器、浓水保安过滤器需定期清洗及检查，如发现滤芯（PP材质）变形或损坏，必须马上更换掉。废滤芯产生量较少。超滤膜、反渗透膜（均为有机高分子材料材质）定期淘汰更新将产生废滤膜，项目年消耗各类滤膜量约为10t/a。废滤膜及维修保养固废均为一般固废，暂未产生，后期分类收集，外售给废旧物资回收公司。
（2）危险固体废弃物
根据环评批复：“按‘资源化、减量化、无害化’的处置原则，落实各类固体废物的收集、综合利用和处置措施。工业固体废物堆场应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）、《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求。废机油须委托有资质单位处置，并在投运前落实处置去向。生活垃圾交由环卫部门统一清运处置。危险废物贮存设施建设和管理须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单、《关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等要求。”
本项目产生的废机油为机械设备更换下来的废机油，约为0.15t/a，委托有资质的单位中节能（连云港）清洁技术发展有限公司对废机油进行安全处理。设置在线仪表监测外排浓水水质，产生监测废液量大约为0.3t/a。委托协议及资质见附件8。危险废物存储依托一期已建设的危险废物暂存场所，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）要求，门口内侧设立围堰，地面做好硬化及“三防”措施（防扬散、防流失、防渗漏）。一期项目已通过环保验收。由于本项目试运行时间较短，暂未产生废机油及监测废液。

表3-4固体废物排放及防治措施
主要污染源
污染物名称

处理措施及排放去向
环评设计的要求

实际建设

一般固体废物
除硬软化污泥

污泥收集后规范处置
实际建设与环评一致
生活垃圾
环卫部门清理

实际建设与环评一致
各类药剂包装袋
收集后外卖至物资回收单位
实际建设与环评一致

废滤膜、废滤芯等
外卖至物资回收单位
实际建设与环评一致
危险废物
废机油
由有资质的单位处理
实际建设与环评一致，委托有资质的单位中节能（连云港）清洁技术发展有限公司对废机油进行安全处置
监测废液

环评无，实际生产过程会产生
安装有总氮、总磷、COD、电导率等在线监测仪表，产生监测废液，委托有资质的单位中节能（连云港）清洁技术发展有限公司对其进行安全处置
[image: image8.jpg]


图3-5生活垃圾定点收集站

图3-6 危废间标识牌

[image: image9.jpg]



[image: image10.jpg]AR B 10y
L L 1%
!lulanﬂmwazsm.

A 2R, &
e cl!mmmzamw:m R,

mmmtmli&mmnx!a» LLLLpEL T,

) BEW, TRy WD
IR, Brrshgee QW ERARmERRRAR, - =gy

36 ,mﬁi&xmnwxuﬁvim&&mnx&x
2 EERRSRTHE,

EEEEH&KIEF&!AI”H!
41 NEENNBRRYSREAT R nnaSEE AT EREAREBOAR,
42 BAEMORT $SNRAMEF ARzt ERIFARFEANY, #AKARrRE,

43 ERRENSABLIMACE. @uwmny HERRAP RUSS < WURE, BN, 4B, LU
EFARPREFSRMS R,

44 BAXIHRMRROSRBETENARNIL, HFEREG
45 PUSROBAARFAVMESS (%) NEWRRHRE, BARGTAGE
TEWH AREATH=EE  BRNIANE, ARERRENER

46 ARFARPEE. SROLETE, ARTNOSARLAR, U, FRARASRLARTIR NG ERY
@PEFE,

5. ®RITHRM

5.1 EHEKHEST, BRSEEERARRDSRHUEATE, L% - AEFREADZAOED

52 RESNERERTI4IRADKEAF PN, v’zumwuarictaémp:;:ﬁ::;i?;mwmm
AR QBT SRR S5 £ BEARR L R it

: ;Z:‘:;ﬁ:gﬁ!m HECEREARMFOENSRELTRBGRE TN HLFETREEROSRO™R

5.4 SNFEETRBLONRLE, BHLBAL.

b

kL LE LT ST RANATER

TR
4

B . BLERR, MRS




图3-7 危废间内部

[image: image11.jpg]SEBEEE

—3
—
—
— W
—w

- w
— T
=
.





图3-8 板框压滤机
3.2施工期环境保护措施

3.2.1污染防治措施

项目施工期主要包括场地平整、建构筑物、管网铺设等建设及设备的安装与调试。主要污染物有：废气（扬尘、施工机械车辆尾气）、废水（施工废水）、噪声（施工机械噪声、车辆交通噪声）、固体废物（建筑垃圾）等。

按照环评要求，施工场地周围设置围栏，加强施工场地及车辆进出路面的洒水抑尘措施，保持路面在一定湿度范围内，以预防起尘。本工程施工期机械维修和车辆冲洗等过程产生含油废水，在施工工区内修建隔油沉淀池，将机械修配及车辆冲洗过程中产生的含油废水汇集至隔油沉淀池进行隔油沉淀处理，处理后回用施工场地洒水或施工机械冲洗。施工期废水均得到有效处置，不直接排入附近河道。通过严格的施工管理，使施工场界噪声达到标准限值。施工建筑垃圾，水泥包装袋、各种砂石、砖头碎料、钢筋头等，施工过程中尽量就地回收利用，用于地基加固、道路填筑等，不能回用的运送至城市管理部门指定地方堆放。施工人员生活垃圾集中收集交由环卫部门统一处理。

3.2.2生态环境保护措施
施工过程中，处理好原材料和废弃料，对于运输车辆，走固定的路线，减小对植被影响，通过强化可绿化区域的植被功能进行补偿，加强垂直绿化和隙地绿化适当补偿，关键是补偿植被减少造成的生态功能损失。

本工程施工避开鸟类迁徙、集群的高峰期，错开鸟类迁飞季节。工程选择适合的施工季节，有效的避免对鸟类产生负面影响。管线施工过程，加强对施工单位的宣传教育，施工过程中各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被。施工结束后，对本项目的非永久性占地恢复原貌，并适当进行绿地建设。保证较大的绿化面积，营建乔、灌、草相结合的、高质量的绿地系统，提高绿地的生态效益。选择抗污染性能好的植物，多采用乡土树种绿化，以补偿由于项目建设造成的生态系统功能的损失。 按照“三同时”的原则，坚持预防为主，“边施工、边防护”，生态保护措施实施进度与主体工程建设进度相适应，以及时防止对生态的破坏。管线施工过程中严格执行“六个百分百”要求，严禁夜间施工，减小对周边环境影响。
3.2环保设施投资及“三同时”落实情况
根据二水厂三期环评批复四个阶段的环保预算为17491.74万元，主要为二阶段工程RO浓水处理环保设施投资。本次验收一阶段一期工程，总投资23821万元，其中环保投资377.8万元，占总投资1.59 %。具体见表3-5。

表3-5 建设项目“三同时”验收一览表
类别
污染源
污染物
治理措施（设施数量、规模、处理能力等）
处理效果、执行标准或拟达要求
环保
投资
（万元）
完成
时间
施工期
废气
施工扬尘
颗粒物
设置围栏或者屏障、防尘网，定时洒水、车辆运输时覆盖帆布等
（GB 16297-1996）无组织排放浓度监控限值，达标排放
31

与主体
工程同
时设计、同时建设、同
时
运行
施工机械和运输车辆排放的尾气
THC、
二氧化硫、
氮氧化物
采用清洁燃料；合理安排运输线路
/

废水
施工废水
SS

隔油池、沉淀池
用于施工现场洒水抑尘施工机械冲洗，不外排
6.5

噪声
施工作业噪声和施工机械、运输车辆噪声
等效A声级
加设掩蔽物、合理安排施工作业时间等
（GB 12523-2011）
/

固废
土方施工
弃土弃渣
用于低洼地的回填
无害化、减量化、资源化杜绝二次污染
5.0

施工人员
生活垃圾
由环卫部门清运处理
3.2

生态
临时用地及管线拆除恢复、绿化种植
美化环境，恢复景观，减少大气及噪音污染，减少水土流失，保护生活环境，防止水土流失
5.0

营运期
废气
盐酸储罐
盐酸储罐呼吸废气
酸雾吸收器
无组织排放监控浓度执行《大气污染物综合排放标准（DB 32/4041-2021）
2

废水
超滤反渗透反冲洗废水
SS

回收水池
回用至一期平流沉淀池
/

自清洗过滤器清洗废水
COD、SS

回收水池
回用至一期平流沉淀池
/

保安过滤器清洗废水
COD、ss

回收水池
回用至一期平流沉淀池
/

酸雾吸收器吸收废水
COD、SS

回收水池
回用至一期平流沉淀池
/

超滤膜常规反冲洗废水
COD、SS

回收水池
回用至一期平流沉淀池
/

超滤膜化学清洗废水
COD、ss

回收水池
回用至一期平流沉淀池
/

反渗透膜反冲洗废水
COD、ss

回收水池
回用至一期平流沉淀池
/

超滤浓水
COD、ss、 氨氮、TP、Cr.

回收水池
回用至一期平流沉淀池
/

--级RO浓水
盐离子
回收水池
水进入浓水反渗透系统进一步分离，不外排
/

生活污水
COD、SS、氨氮、TP、TN

生活污水由一体化污水处理设施处理后，回用于绿化
不排放
8.6

噪声
各类液泵
等效A声级
选用低噪声的水泵、采取减振、隔声、消声等综合处理措施
GB12348-2008中标准
9.8

固废
除硬软化污泥
污泥
污泥收集后由污泥公司运走规范处置
无害化、减量化、资源化杜绝二次污染
305

废滤料、维修固废
废滤芯、废滤膜、废滤网、废阀门、废水表、废电线等
外卖至物资回收单位
/

废机油
废机油
委托有资质单位处理
0.5

监测废液
水杨酸钠、氢氧化钠等
0.9

生活垃圾
纸屑、果皮
由市政环卫部门统一收集进行处理
0.3

风险防范措施
/

/

/

环境管理（机构、监测能力等）
/

/

/

“以新带老”措施
/

/

总量平衡具体方案
/

/

区域解决问题
/

/

卫生防护距离设置（以设施或厂界设置，敏感保护目标情况等）
无
/

总计
/

377.8

/




表四 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

	4.1建设项目环境影响报告表结论
本项目符合国家和地方产业政策、环保政策，符合徐圩新区用地规划、产业规划，项目部分选址涉及生态红线区，但并不违背对应的相关管控要求。项目在施工期会给周围局部环境带来粉尘、噪声等环境污染影响和水土流失等生态环境影响，但经采取有效的防治措施后，可避免或减少这些不利影响；营运期各污染物经采取相应治理措施后均能达标排放，项目做到了减少污染物排放对周围环境的影响。在认真落实报告表提出的各项污染防治措施、生态保护措施等要求，严格执行减少项目环保“三同时”制度并强化施工期环境监理的前提下，本项目的建设从环保角度来看是可行的。

4.2审批部门审批决定
《关于徐圩新区第二水厂三期及深度处理项目 （重新报批）环境影响报告表的批复》（国家东中西区域合作示范区（连云港徐圩新区）环境保护局，示范区环审〔2021〕21号）

江苏方洋水务有限公司：

你公司报送的《徐圩新区第二水厂三期及深度处理项目（重新报批）环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下：

一、项目位于连云港石化产业基地，占地约81.84亩。项目拟分四个阶段实施：一阶段新建1座规模7.8万m3/d脱盐水处理设施及配套管网（已建设完成）；二阶段新建1座规模1.7万m3/d脱盐水厂RO浓水处理设施及配套管网；三阶段新建1座规模7.8万m3/d工业水处理设施；四阶段新建1座规模7.8万m3/d工业水处理设施。项目总投资81589万元，其中环保投资17491.74万元，占项目总投资的21.44%。

项目符合国家、省产业政策及《连云港市城市总体规划（2015-2030）》、《连云港石化产业基地总体发展规划修编》及规划修编环评审查意见的相关要求。项目实施将对周边环境产生一定不利影响，在全面落实“报告表”和本批复提出的各项生态环境保护措施后，不利生态环境影响能够得到减缓和控制。根据“报告表”评价结论、评估意见及市生态环境局审查意见，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。

二、在项目工程设计、建设及运营过程中，你公司必须严格落实“报告表”中提出的各项环境保护措施，并在项目建设及运营中重点落实以下要求：

（一）项目在设计、建设、运营中应严格落实四个“世界一流”的标准，全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用国内外先进生产工艺和设备，加强环境管理，最大限度减少污染物排放。项目污染控制应符合《连云港石化产业基地总体发展规划修编环境影响报告书》及审查意见相关要求。本项目“三废”治理设施须由有资质单位设计、施工，方案应通过专家论证及安全评价并在建设中严格落实。使用的非道路移动机械要通过“非道路移动机械环保信息采集”微信小程序进行信息采集。

（二）做好施工期环境管理工作，落实污染防治措施，减少废水、扬尘、噪声和 VOCs 等对周围环境的影响。项目使用的非道路移动机械须通过“非道路移动机械环保信息采集”微信小程序进行信息采集。

（三）按“雨污分流、清污分流”原则，合理规划建设本项目给排水管网。本项目建成后，全厂共设雨水口三个，生态补水口用于厂区绿化，回用标准参照执行《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）表4浓度限值；二阶段RO浓水经“臭氧氧化+接触氧化+高密度沉淀+反硝化+V型滤池”处理作为生态补水排入深港河，生态补水水质须达到受纳水体的水功能区水质目标，参考执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅳ类标准限值（其中总氮执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准）。

（四）加强恶臭废气的污染防治工作，不得产生异味，落实“报告表”提出的各项废气防治措施。运营期通过厂区绿化、及时清运等措施降低恶臭气味气体对周围外境的影响。厂界氯化氢执行《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表3限值，氨、硫化氢、臭气浓度执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表4二级标准。

（五）加强噪声污染防治工作，优先选用低噪声设备，高噪声设备须合理布局并采取有效的减振、隔声、消声措施。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准，施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）。

（六）按“资源化、减量化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、综合利用和处置措施。工业固体废物堆场应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）、《危险废物贮存污染物控制标准》（GB 18597-2001）及修改单要求。

废机油须委托有资质单位处置，并在投运前落实处置去向。生活垃圾交由环卫部门统一清运处置。

危险废物贮存设施建设和管理须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单、《关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等要求。

（七）严格落实“报告表”中提出的各项防渗措施及土壤和地下水污染防治措施，按照“源头防控、分区防治、污染监控、应急响应”原则做好地下水污染防治。加强监控，严禁污染土壤和地下水体。原料储存区、危废暂存库地面及周围应落实各项防渗措施。

（八）落实“报告表”中提到的各项环境风险防范措施，按《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101号）相关要求，开展安全风险辨识管控工作，并报应急主管部门备案；制定突发环境事件应急预案并备案，每年须定期演练；做好与园区突发环境事件应急预案、石化基地应急截污方案等联动。

（九）按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求设置各类排污口和标志；按排污许可证申请与核发技术规范等相关文件落实“报告表”中提出的环境管理及监测计划。厂区雨水排口处应设置足够容量的监控池，并安装流量、COD、氨氮等在生态补水口应设置监测池，并安装流量、pH、COD、SS、氨氮、总磷、总氮等在线监测设备、视频监控系统及监管部门控制的自动排放装置；所有监测信号和数据应实时上传至环保部门。

三、法律法规政策有其它许可要求的事项，项目须取得相关部门的许可后方可建设与投产。

四、严格落实生态环境保护主体责任，你公司应对“报告表”的内容和结论负责。

五、本项目施工期与运营期应建立健全环境管理制度，加强环境管理，按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》及其他相关要求做好建设项目信息公开工作，自觉接受社会监督。

六、项目建设应严格执行环境保护“三同时”制度，建成后需通过竣工环境保护验收方可正式投入运营。本项目依托的工程与环保设施投运是项目投运的前置条件。

七、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，环评文件须报我局重新审批。项目自批准之日起超过二年方开工建设的，环评文件须报我局重新审核。

国家东中西区域合作示范区（连云港徐圩新区）环境保护局

            2021年11月25日



表五 验收监测质量保证及质量控制

	5.1监测分析方法、监测仪器
本项目废水、废气、噪声监测分析方法见表5-1。监测仪器均经过计量部门检定，并在有效期内，具体见表5-2。
表5-1 监测分析方法
序号
类型
项目名称
方法依据
1

污水
pH值
水质 pH值的测定 电极法HJ 1147-2020
2

悬浮物
水质 悬浮物的测定 重量法GB/T 11901-1989

3

化学需氧量
水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017

4

氨氮
水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009

5

总磷
水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989

6

动植物油
水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法
 HJ 637-2018
7

氯化物
水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 GB/T 11896-1989

8
电导率

实验室电导率仪法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 3.1.9.2（2002年）
9
总氮

水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 
HJ 636-2012

10
硫酸根

水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016

11
噪声
工业企业厂界环境噪声
工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008

12
无组织废气
硫化氢
亚甲基蓝分光光度法 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局 2007年 3.1.11.2   

13
氨
环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009

14
氯化氢
环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016

表5-2监测仪器
序号
类型
监测项目
仪器名称
型号
检定到期日期
编号
1

污水
pH值
便携式pH计
Orion Star A221

2023.01.05
Y172
2

悬浮物
万分之一分析天平 

CP214

2023.05.15
Y014

3

氨氮
紫外可见分光光度计 
DR6000

2023.05.16
Y012
4

总磷
可见分光光度计  
DR3900

2023.05.16
Y011
5

动植物油
红外测油仪  

JC-OIL-6
2023.05.16
Y024

6
电导率
便携式电导率仪
HQ14d

2023.05.16

Y003
7
总氮

紫外可见分光光度计 
DR6000
2023.05.16

Y058
8
硫酸根

离子色谱仪 

930
2023.05.16

Y029
9
噪声
噪声
多功能声级计
AWA6228+
2023.10.13
Y155

声校准器
AWA6221A

2023.05.16
Y051

风速测定仪
Kestrel 4500

2023.05.16
Y086

10
无组织废气
硫化氢
环境空气采样器
2050
2023.05.16/

2023.10.13
Y057/

Y126/

Y128/

Y130

11

风速测定仪 

Kestrel 4500
2023.05.16
Y086

12

空盒气压表 

DYM3
2023.05.17

S027

13

紫外可见分光光度计 

DR6000

2023.05.16
Y012

14

氨
环境空气采样器
2050

2023.05.16/

2023.10.13
Y057/

Y126/

Y128/

Y130

15

风速测定仪 

Kestrel 4500

2023.05.16
Y086

16
空盒气压表 

DYM3

2023.05.17

S027

17
紫外可见分光光度计 

DR6000

2023.05.16
Y012

18
氯化氢
环境空气采样器
2050

2023.05.16/

2023.10.13
Y090/

Y127/

Y129/

Y131

19
风速测定仪 

Kestrel 4500

2023.05.16
Y086

20
空盒气压表 

DYM3

2023.05.17

S027

21
离子色谱仪
930

2023.05.16
Y029

5.2监测分析过程中的质量保证和质量控制
本次监测的质量保证按照《水质样品的保存和管理技术规定》（HJ 493-2009）、《环境水质监测质量保证手册》（第四版）、《固定源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》等规范要求，实施全过程质量控制。
监测人员经过考核并持有合格证书，所有监测仪器均经过计量部门检定，并在有效期内。现场监测仪器使用前已经过校准，监测数据和报告实行三级审核。
水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《水质样品的保存和管理技术规定》（HJ 493-2009）、《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。气体的采集、运输、保存、实验分析和数据计算的全过程均按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T 373-2007）、《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）及修改单、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）进行全过程质量控制。采样过程中采集了10%的平行样，严格按照江苏方洋环境监测有限公司程序文件检测结果质量控制保证实验室数据分析的准确性。
采样器在采样前均进行了漏气检验，对采样器流量计、流速计等进行了校核，在测试时保证其采样流量。监测仪器和校准仪器已经计量部门检定合格，并在检定有效期内使用，声级计使用前后在现场进行声学校准，其前后校准的测量仪器示值偏差小于0.5dB（A）。噪声仪器校验表见表5-3。废水质控分析表见表5-4。
表5-3噪声仪器校验表
仪器名称
质控措施
校准日期
仪器显示
声级计校准值
差值允许范围
是否合格
多功能声级计
声级校准
2022年11月10日
测量前
93.8

94.0dB
≤0.5dB
合格
测量后
93.8

合格
2022年11月11日
测量前
93.8

合格
测量后
93.8

合格
表5-4废水及废气质控分析表
类别
检测项目
样品数量（个）
平行样检查
加标回收检查
有证物质/质控样
现场平行
实验室平行
空白加标
样品加标
标准值
测得值
数量
（个）
相对
偏差（%）
数量
（个）
相对
偏差（%）
数量
（个）
回收率
（%）
数量
（个）
回收率
（%）
污水
化学需氧量
16

2

0.0

2

0.0

/

/

/

/

50mg/L

50mg/L

1.0

0.0

/

/

/

/

氨氮
16

2

1.6

2

0.5

/

/

2

91.0

/

/

1.4

1.1

/

/

99.0

/

/

总磷
16

2

9.1

2

0.0

/

/

2

91.0

/

/

0.0

0.0

/

/

104

/

/

氯离子
16

2

0.0

2

0.0

/

/

/

/

201±5mg/L

200mg/L

0.0

0.0

/

/

/

/

动植物油
16

/

/

/

/

/

/

/

/

29.7±2.4mg/L

28.3mg/L

/

/

/

/

/

/

/

/

29.7±2.4mg/L

29.2mg/L

总氮
2
/
/
1
1.5
/
/
1
92.5
/
/
硫酸根
2
/
/
1
0.3
/
/
1
96.8
/
/
无组织废气
硫化氢
32

/

/

/

/

/

/

/

/

3.70±0.40mg/m3
3.67mg/m3
/

/

/

/

/

/

/

/

3.70±0.40mg/m3
3.60mg/m3



表六 验收监测内容

	6.1验收监测评价标准

6.1.1大气污染物排放标准

项目污泥产生的污染因子主要为恶臭，厂界无组织氨、硫化氢、臭气浓度排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表4二级排放标准。盐酸储罐会产生呼吸废气，氯化氢厂界无组织排放监控浓度执行《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）中表3的限值标准。

表6-1大气污染物排放标准
污染物
无组织排放监控浓度限值
标准来源
监控点
浓度mg/m3
氯化氢
周界外浓度最高点
0.05

《大气污染物综合排放标准》

（DB 32/4041-2021）
臭气浓度
周界外浓度最高点
20（无量纲）
《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）
H2S

0.06

氨

1.5

6.1.2水污染物排放标准

项目运营期生活污水经一体化污水处理设施处理后水用做绿化灌溉，执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）表1中城市绿化用水水质标准，GB/T 18920-2020未设置标准限值的指标CODCr、SS、TP参照执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4一级标准。具体见表6-2。
表6-2 生活污水污染物排放标准（单位：mg/L，pH无量纲）

排放口名称

项目

标准限值

排放标准

污水处理设施出水

pH

6-9

《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）

NH3-N
8
SS

70

《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）
CODCr
100

TP

0.5

动植物油

20

一阶段脱盐水生产所用的原水：由徐圩新区第二水厂一期提供的工业用水作为原水进行脱盐水生产，水质情况见下表。
表6-3 工业用水水质标准

项目
单位
标准限值

pH
无量纲
6.5~8.5
浊度
NTU

＜3（有低硅水要求时，≤2）
Ca2+
mg/L

＜175
Fe2+
mg/L

＜0.3
脱盐水处理设施出水水质指标如下：
表6-4 脱盐水厂产品水水质指标

序号

分析项目

单位

出水水质

序号

分析项目

单位

出水水质

1

pH

无量纲
6~9

7

Cl-
mg/L

10

2

浊度

NTU

0.3

8

CODMn
mg/L

0.5

3

Ca2+
mg/L

10

9

TDS

mg/L

50

4

Fe2+
mg/L

0.1

10

电导率

us/cm

100

5

Mg2+
mg/L

1.5

11

SO42-
mg/L

10

6

总硬度

（以CaCO3计）

mg/L

30

12

色度

Hazen

0.5

RO浓水水质指标见表6-5。
表6-5 RO浓水水质指标

序号
水质项目
单位
二阶段进水指标
高盐废水处理工程接管指标

1

化学需氧量
无量纲
140
200
2

氨氮
mg/L

15
/
3

总磷
mg/L

2
1.5
4

氯离子

mg/L

1750
3650
5

悬浮物
mg/L

42
30
6
pH值
mg/L

6~9

6~9
7
硫酸根
mg/L

1300
1030

8
总氮 
mg/L

45
33.3

9
电导率
us/cm

10500
/

10
总硬度
mg/L

200
500

6.1.3噪声排放标准

根据环评报告表要求，项目营运期各厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类功能区标准，详见表6-6。

表6-6 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A）

厂界外声环境功能区类别

适用范围

时段

昼间

夜间

3

厂界

65

55

6.1.4固体废弃物

一般固废贮存、处置场的建设执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中的相关规定。危险废物执行《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）、《危险废物贮存污染物控制标准》（GB 18597-2001）及修改单相关规定。生活垃圾处理参照执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城〔2000〕120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城〔2010〕61号）以及国家、地方关于生活垃圾污染环境防治的法律法规。
6.2验收监测内容

本项目的监测点位、项目、频次见表6-7。

表6-7 监测点位、项目及频次

类别

检测点位

检测项目

检测频次

水和废水

生活污水一体化处理设施进出口

pH值、CODCr、SS、NH3-N、TP、动植物油

间隔2小时/次，4次/天，连续两天

浓水外排池出水

pH值、CODCr、SS、NH3-N、TP、氯离子

间隔2小时/次，4次/天，连续两天

浓水外排池出水
TN、总硬度、电导率、硫酸根

每天一次，连续两天

三期一阶段原水

pH值、浊度、Ca2+、Fe2+
每天一次，连续两天
脱盐产水

pH值、浊度、Ca2+、Fe2+、Mg2+、总硬度、CODMn、TDS、电导率、硫酸根、色度、氯离子

每天一次，连续两天
噪声

厂界4个点位
等效连续A声级（昼）、等效连续A声级（夜）
昼间夜间各一次，连续两天

废气

参照点K1、监控点K2/K3/K4
★臭气浓度、硫化氢、氨、氯化氢

间隔2小时/次，4次/天，连续两天

备注

无组织废气★臭气浓度为无资质分包项目，分包单位为南京白云环境科技集团股份有限公司，CMA编号：171012050176。



表七 验收监测期间生产工况记录及验收监测结果

	7.1验收监测期间生产工况记录
江苏方洋环境监测有限公司于2022年11月11日~12日对本项目废水、废气、噪声、固体废弃物等污染源排放现状和各类环保治理设施的处理能力等进行了现场监测和检查。本次验收设计规模为3.9万m³/d，实际建设规模为3.9万m³/d，2022年11月10日实际生产量为2.3万m³/d，2022年11月11日实际生产量为2.1万m³/d，验收监测期间生产负荷约为设计规模的56.5%。

表7-1验收监测现场情况

监测日期

设计产能

实际产能

运行负荷（%）

2022.11.10
3.9万m³/d

2.3万m³/d
59
2022.11.11
2.1万m³/d
54
7.2废水验收监测结果
2022年11月10日~11日废水监测结果统计情况及具体监测结果见表7-2。
本项目运行过程中污水主要为生活污水与外排池浓水，外排池浓水待二阶段建成，接入浓水处理设施处理后作为生态补水排入深港河。因生活污水处理设施化粪池进口无法采样，仅测出口。经监测生活污水水质pH值、氨氮的日均排放浓度均满足《城市污水再生利用 城市杂水水质》（GB/T 18920-2020）表1城市绿化标准限值；化学需氧量、动植物油、总磷、悬浮物的日均排放浓度均满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4一级标准。
表7-2生活污水监测结果与评价表（单位：mg/L，pH无量纲）

监测时间
监测项目
生活污水排口
标准限值
达标情况
第一次
第二次
第三次
第四次
2022.11.10
化学需氧量
4 

4 

4 

4 

100

达标
氨氮
5.50 

5.55 

5.59 

5.36 

8

达标
总磷
0.07 

0.04 

0.07 

0.04 

0.5

达标
动植物油
0.12 

0.09 

0.08 

0.07 

20

达标
悬浮物
5 

4 

ND

ND

70

达标
pH值
7.2 

7.4 

7.4 

7.4 

6~9

达标
监测时间
监测项目
污水排口
标准限值
达标情况
第一次
第二次
第三次
第四次
2022.11.11
化学需氧量
4 

4 

4 

4 

100

达标
氨氮
5.41

5.20 

5.39 

5.56

8

达标
总磷
0.06

0.06

0.05

0.05

0.5

达标
动植物油
ND

0.08

0.06

0.08

20

达标
悬浮物
ND

ND

ND

4 

70

达标
pH值
7.7

7.8

7.8

7.8

6~9

达标
通过查验二水厂一期工业用水日常月度监测报告及2022年10月11~12日对脱盐水原水（即第二水厂一期出厂水）监测，脱盐原水满足本项目生产要求。脱盐产水满足环评水质要求，可满足企业供水要求。

表7-3 脱盐原水及产水监测结果与评价表
采样日期
11.10
11.11
标准限值
11.10
11.11
标准限值
点位名称
脱盐原水
脱盐原水
脱盐产水
脱盐产水
pH
无量纲

7.01
7.31
6.5-8.5
6.84
6.61
6-9
浊度

NTU
0.37
0.35
＜3（有低硅水要求时，≤2）
0.20
0.22
0.3
电导率
us/cm
/
/
/

29.1

19.3

100

色度
度
/

/

/
ND
ND
0.5（hazen）
可滤残渣
mg/L

/

/

/
9

8

50
氯离子
mg/L

/

/

/
ND

ND

10
硫酸根
mg/L

/

/

/
3.61

3.64

10
钙
mg/L

63.2
55.1
＜175
0.404　
1.18　
10
铁（二价铁）
mg/L

ND

ND

＜0.3
ND

ND

0.1
总硬度
mg/L

/

/

/
ND

ND

30
镁
mg/L

　/
/　
/
0.162　
0.506　
1.5
高锰酸盐指数
mg/L

/

/

/
ND

ND

0.5
结论

达标

达标

/

达标

达标

/

脱盐水产生的浓水近期接入徐圩新区高盐废水处理工程，待二阶段建成后接入RO浓水处理设施，经监测浓水外排水满足环评及高盐废水处理工程接管标准。

表7-4 生产废水监测结果与评价表（单位：mg/L，pH无量纲）

监测时间
监测
项目
浓水排放池出水
标准限值

达标
情况
第一次
第二次
第三次
第四次
本项目二阶段要求
高盐废水处理工程接管标准

2022.11.10
化学需氧量
47 

46 

47 

48 

140
200
达标
氨氮
0.273 

0.397 

0.358 

0.342 

15
/
达标
总磷
0.06 

0.06 

0.06 

0.06 

2
1.5
达标
氯离子

1.11×103
1.11×103
1.11×103
1.11×103
1750
3650
达标

悬浮物
ND

4 

ND

ND

42
30
达标
pH值
8.1 

8.2 

8.2 

8.2 

6~9

6~9
达标
监测时间
监测项目
浓水排放池出水
标准限值

达标
情况
第一次
第二次
第三次
第四次
本项目二阶段要求
高盐废水处理工程接管标准

2022.11.11
化学需氧量
49

50

50

50

140
200
达标
氨氮
0.348

0.436

0.397

0.379

15
/
达标
总磷
0.06

0.08

0.08

0.06

2
1.5
达标
氯离子

1.11×103
1.11×103
1.12×103
1.12×103
1750
3650
达标

悬浮物
ND

ND

ND

4 

42
30
达标
pH值
8.1

8.2

8.1

8.2

6~9

6~9
达标
续表7-4 生产废水监测结果与评价表
采样日期
12月1日
12月2日
标准限值
点位名称
浓水外排水
浓水外排水
本项目二阶段要求
高盐废水接管
硫酸根
mg/L

170
168
1300
1030

总氮 
mg/L

3.94
3.92
45
33.3

电导率
us/cm

2.32×103
2.31×103
10500
/

总硬度
mg/L

196
191
200
500

结论

达标

达标
/

7.3废气验收监测结果
本项目运行过程中产生无组织废气主要为氨、硫化氢、臭气浓度、氯化氢，验收监测期间，本项目厂界氨、硫化氢、臭气浓度满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表4二级标准。氯化氢满足《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表3限值，具体见表7-5、表7-6。

表7-5无组织监测气象参数一览表

监测日期

监测时间

风速（m/s）

风向

大气压（KPa）

温度（℃）

湿度（%）

2022.11.10
第一次
2.3
NE
102.3
17.9
48
第二次

2.1
NE
102.3
19.2
45
第三次

2.2
NE
102.2
20.8
43
第四次
2.2
NE
102.2
20.0
41
2022.11.11
第一次
2.5
NE
102.3
18.5
46
第二次
2.4
NE
102.3
19.8
43
第三次
2.5
NE
102.2
21.2
41
第四次
2.3
NE
102.2
20.5
40
表7-6无组织废气监测结果一览表

采样时间

监测项目

监测点位

检测结果（mg/m3）

标准

限值（mg/m3）

评价

结果

第一次

第二次

第三次

第四次

2022.11.10
臭气浓度

参照点K1

<10
<10
<10
<10
20（无量纲）

达标

监控点K2

<10
<10
<10
<10
监控点K3

<10
<10
<10
<10
监控点K4

<10
<10
<10
<10
氨

参照点K1

0.02 

0.04 

0.04 

0.04 

1.5
达标

监控点K2

0.05 

0.05 

0.05 

0.06 

监控点K3

0.07 

0.04 

0.06 

0.07 

监控点K4

0.05 

0.05 

0.05 

0.06 

硫化氢

参照点K1

0.003 

0.002 

0.001 

0.001 

0.06
达标

监控点K2

0.026 

0.003 

0.001 

0.002 

监控点K3

0.030 

0.007 

0.002 

0.016 

监控点K4

0.004 

0.002 

0.002 

0.002 

氯化氢

参照点K1

ND

ND

ND

ND

0.05
达标

监控点K2

ND

ND

ND

ND

监控点K3

ND

ND

ND

ND

监控点K4

ND

ND

ND

ND

2022.11.11
臭气浓度

参照点K1

<10
<10
<10
<10
20（无量纲）

达标

监控点K2

<10
<10
<10
<10
监控点K3

<10
<10
<10
<10
监控点K4

<10
<10
<10
<10
氨

参照点K1

0.03 

0.03 

0.03 

0.03 

1.5
达标

监控点K2

0.03 

0.06 

0.06 

0.04 

监控点K3

0.04 

0.05 

0.04 

0.04 

监控点K4

0.04 

0.03 

0.04 

0.04 

硫化氢

参照点K1

ND

ND

ND

0.001 

0.06
达标

监控点K2

0.001 

0.002 

0.054 

0.018 

监控点K3

0.001 

0.002 

0.002 

0.002 

监控点K4

0.002 

0.001 

0.001 

0.001 

氯化氢

参照点K1

ND

ND

ND

ND

0.05
达标

监控点K2

ND

ND

ND

ND

监控点K3

ND

ND

ND

ND

监控点K4

ND

ND

ND

ND

注：无组织废气臭气浓度为无资质分包项目，分包单位为南京白云环境科技集团股份有限公司，CMA编号：171012050176
7.4噪声监测结果
2022年11月10日~11日的噪声监测结果与评价见表7-7。
验收监测期间，本项目厂界环境噪声各测点昼间和夜间等效连续A声级均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准要求。
表7-7 噪声监测结果与评价表
监测日期

监测点位

监测时段

风向

风速（m/s）

等效连续A

声级dB（A）

标准限值dB（A）

评价结果

2022.11.10
Z1（厂界东）

昼间

NE
3.3

55
65

达标

Z2（厂界南）

NE
3.5

55
65
达标

Z3（厂界西）

NE
3.1
57
65
达标

Z4（厂界北）

NE
3.5

55
65

达标

Z1（厂界东）

夜间

NE
2.9
47
55

达标

Z2（厂界南）

NE
3.1
48
55

达标

Z3（厂界西）

NE
2.7
47
55

达标

Z4（厂界北）

NE
3.0
47
55

达标

2022.11.11
Z1（厂界东）

昼间

NE
2.9

56
65

达标

Z2（厂界南）

NE
3.0

58
65
达标

Z3（厂界西）

NE
2.7

57
65
达标

Z4（厂界北）

NE
3.2

58
65

达标

Z1（厂界东）

夜间

NE
3.3
47
55

达标

Z2（厂界南）

NE
3.1
49
55

达标

Z3（厂界西）

NE
3.4
48
55

达标

Z4（厂界北）

NE
3.0
49
55

达标

7.5固体废弃物
根据环评报告表，本项目产生含水率为98%的污泥量约为720 t/d，通过浓缩后污泥含水率60%（污泥产生量36t/d）。目前试生产期间生产时间较少，污泥产生较少，后期产生污泥及时清运，做到收集后规范处置。生活垃圾环卫部门定期清运，废滤料包装袋送至物资回收单位，废机油委托有资质单位安全处置。试生产期间（2022.4.1-2022.11.20）实际产生固体废弃物数量见表7-8。

表7-8 固体废弃物产生数量一览表
序号

固废名称

产生工序

形态

主要成分

实际产生量（t）

废物类别

危险废物代码

产废周期

危险特性

污染防治措施

1

生活垃圾

职工生活

固态

/

0.3
99

/

定期清理

/

环卫部门定期清运处置

2

污泥

水处理

固、液态

污泥

0
/

/

定期清理

/

/

3

废滤料、废滤芯等
过滤

固态

滤料

0

/

/

定期清理

/

外卖至物资回收单位

4

包装袋

-

固态

包装容器

0

/

/

定期清理

/

5

废机械油

-

液态

机油

0

HW08

900-249-08

定期清理

T/I

委托有资质单位处理

6
监测废液
检测

液态
水杨酸钠、氢氧化钠等
0

HW08
900-047-49
定期清理
T/C/I/R
备注：表中实际产生量为试生产期间（2022.4.1-2022.11.20）实际产生的数量。
7.6污染物排放总量核算

根据环评报告表与环评批复，本项目不涉及污染物排放总量。



表八 审批意见及落实情况

	表8-1审批意见及落实情况

序号

环境影响批复要求

批复落实情况

1

一、项目位于位于连云港石化产业基地，占地约81.84亩。项目拟分四个阶段实施：一阶段新建1座规模7.8万m3/d脱盐水处理设施及配套管网（已建设完成）；二阶段新建1座规模1.7万m3/d脱盐水厂RO浓水处理设施及配套管网；三阶段新建1座规模7.8万m3/d工业水处理设施；四阶段新建1座规模7.8万m3/d工业水处理设施。项目总投资81589万元，其中环保投资17491.74万元，占项目总投资的21.44%。项目符合国家、省产业政策及《连云港市城市总体规划（2015-2030）》、《连云港石化产业基地总体发展规划修编》及规划修编环评审查意见的相关要求。项目实施将对周边环境产生一定不利影响，在全面落实“报告表”和本批复提出的各项生态环境保护措施后，不利生态环境影响能够得到减缓和控制。根据“报告表”评价结论、评估意见及市生态环境局审查意见，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。
已按环评批复落实。本项目为已建的一阶段一期工程，主要为一座规模3.9万吨/天脱盐水处理设施及配套管网，本项目预算总投资38751.84万元，实际总投资23821万元，其中环保投资377.8万元。一阶段二期、二阶段正在建设中，三阶段、四阶段处于设计阶段。

2

二、在项目工程设计、建设及运营过程中，你公司必须严格落实“报告表”中提出的各项环境保护措施，并在项目建设及运营中重点落实以下要求：

（一）项目在设计、建设、运营中应严格落实四个“世界一流”的标准，全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用国内外先进生产工艺和设备，加强环境管理，最大限度减少污染物排放。项目污染控制应符合《连云港石化产业基地总体发展规划修编环境影响报告书》及审查意见相关要求。本项目“三废”治理设施须由有资质单位设计、施工，方案应通过专家论证及安全评价并在建设中严格落实。
已按环评批复落实。本项目“三废”治理设施须由有资质单位东华工程科技股份有限公司设计、连云港徐圩建设工程有限公司施工，方案通过专家论证及安全评价并在建设中严格落实。（设计审定意见见附件13）
3
（二）做好施工期环境管理工作，落实污染防治措施，减少废水、扬尘、噪声和 VOCs 等对周围环境的影响。项目使用的非道路移动机械须通过“非道路移动机械环保信息采集”微信小程序进行信息采集。
已按环评批复落实

4
（三）按“雨污分流、清污分流”原则，合理规划建设本项目给排水管网。本项目建成后，全厂共设雨水口三个，生态补水口一个。生活污水经一体化生活污水处理设施预处理达回用标准后用于厂区绿化，回用标准参照执行《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）表4浓度限值；二阶段RO浓水经“臭氧氧化+接触氧化+高密度沉淀+反硝化+V型滤池”处理作为生态补水排入深港河，生态补水水质须达到受纳水体的水功能区水质目标，参考执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅳ类标准限值（其中总氮执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准）。
已按环评批复落实。目前建设二水厂三期一阶段一期工程，全厂已建设雨水口三个（一期、二期、三期各一个），生态补水口为三期二阶段建设内容。生活污水经一体化生活污水处理设施预处理达回用标准后用于厂区绿化。二阶段正在建设，不在本次验收范围。
5
（四）加强恶臭废气的污染防治工作，不得产生异味，落实“报告表”提出的各项废气防治措施。运营期通过厂区绿化、及时清运等措施降低恶臭气味气体对周围外境的影响。厂界氯化氢执行《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表3限值，氨、硫化氢、臭气浓度执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表4二级标准。

已按环评批复落实

6
（五）加强噪声污染防治工作，优先选用低噪声设备，高噪声设备须合理布局并采取有效的减振、隔声、消声措施。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 3类标准，施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》 （GB12523-2011）。
已按环评批复落实
7
（六）按“资源化、减量化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、综合利用和处置措施。工业固体废物堆场应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001，2013修改单）要求。废机油须委托有资质单位处置，并在投运前落实处置去向。生活垃圾交由环卫部门统一清运处置。危险废物贮存设施建设和管理须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单、《关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019 〕 327号）等要求。
已按环评批复落实

8
（七）严格落实“报告表”中提出的各项防渗措施及土壤和地下水污染防治措施，按照“源头防控、分区防治、污染监控、应急响应”原则做好地下水污染防治。加强监控，严禁污染土壤和地下水体。原料储存区、危废暂存库地面及周围应落实各项防渗措施。
已按环评批复落实。本项目原料储存区、依托一期危废暂存间地面做防渗处理，铺设耐酸碱砖和环氧地坪，房间内设置导流槽和收集井。
9
（八）落实“报告表”中提到的各项环境风险防范措施，按《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020 〕101号）相关要求，开展安全风险辨识管控工作，并报应急主管部门备案；制定突发环境事件应急预案并备案，每年须定期演练；做好与园区突发环境事件应急预案、石化基地应急截污方案等联动。
已按环评批复落实。已制定江苏方洋水务有限公司徐圩新区第二水厂突发环境事件应急备案，备案编号：320741-2021-014-L。

10
（九）按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求设置各类排污口和标志；按排污许可证申请与核发技术规范等相关文件落实“报告表”中提出的环境管理及监测计划。厂区雨水排口处应设置足够容量的监控池，并安装流量、COD、氨氮等在生态补水口应设置监测池，并安装流量、pH、COD、SS、氨氮、总磷、总氮等在线监测设备、视频监控系统及监管部门控制的自动排放装置；所有监测信号和数据应实时上传至环保部门。
已办理一阶段排污登记，编号为：91320700588467276F007W。厂区雨水排口设置在石化五道接入市政管网。雨水及生态补水口在线监测和监控为二阶段建设内容。
11
三、法律法规政策有其它许可要求的事项，项目须取得相关部门的许可后方可建设与投产。
已按环评批复落实

12
四、严格落实生态环境保护主体责任，你公司应对“报告表”的内容和结论负责。
已按环评批复落实

13
五、本项目施工期与运营期应建立健全环境管理制度，加强环境管理，按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》及其他相关要求做好建设项目信息公开工作，自觉接受社会监督。
已按环评批复落实

14
六、项目建设应严格执行环境保护“三同时”制度，建成后需通过竣工环境保护验收方可正式投入运营。本项目依托的工程与环保设施投运是项目投运的前置条件。
已按环评批复落实

15
七、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，环评文件须报我局重新审批。项目自批准之日起超过二年方开工建设的，环评文件须报我局重新审核。
已按环评批复落实




表九 验收监测结论及建议

	9.1结论

本项目已按国家有关建设项目环境管理法规的要求进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。验收监测期间，主体工程运行稳定，环境保护设施运行正常。

9.1.1废气

本项目废气涉及无组织氯化氢及污泥产生恶臭。验收监测期间，本项目厂界氨、硫化氢、臭气浓度满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表4二级标准。氯化氢满足《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表3限值，
9.1.2废水

本项目运行过程中污水主要为生活污水及浓水外排水，经监测生活污水经一体化处理设施处理后水质pH值、氨氮的日均排放浓度均满足《城市污水再生利用 城市杂水水质》（GB/T 18920-2020）表1城市绿化标准限值；化学需氧量、动植物油、总磷、悬浮物的日均排放浓度均满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4一级标准。脱盐水产生的浓水近期接入徐圩新区高盐废水处理工程，待二阶段建成后接入RO浓水处理设施，经监测浓水外排水满足环评及高盐废水处理工程接管标准。
9.1.3噪声

项目运营期间的主要噪声源来自水泵、风机以及脱水机等设备。通过选用低噪声设备、强化行车管理制度、厂房隔声等措施降低噪声影响。验收监测期间，本项目厂界环境噪声各测点昼间和夜间等效连续A声级均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准要求。

9.1.4固废

本项目全厂固体废弃物主要有职工生活垃圾、污泥、废滤膜和废滤芯等。生活垃圾由徐圩新区环卫部门清运。污泥暂存于污泥装卸车间，污泥收集后规范处置。废滤膜和废滤芯更换周期长，经收集后外卖至物资回收单位。废机油和在线监测废液经收集后委托有资质的单位中节能（连云港）清洁技术发展有限公司进行安全处理。
9.1.5污染物排放总量核算

根据环评报告表与环评批复，本项目不涉及污染物排放总量。

9.1.6环境管理

该项目在建设过程中，自觉履行环境保护主体责任，配套建设污染治理设施，建立环境保护制度。

9.2建议

（1）进一步健全环境保护管理制度及验收材料。

（2）进一步完善环保标识。

（3）请建设单位对建设项目按验收管理办法进行公示。




附  件
1.地理位置图、监测点位示意图
2.环评批复
3.检测报告

4.检测单位资质

5.一般固废处置意向协议
6.污泥处置合同
7.环卫清运协议
8.危废处置协议及处置单位资质
9.固定污染源排污登记回执
10.试生产报告
11.突发环境应急预案备案表

12.交竣工验收证明
13.设计文件审定意见
14.企业声明

原水泵

自清洗过滤器

超滤装置



W1清洗废水

清洗废水回流至第二水厂一期平流沉淀池
回收水池

一级RO装置


W2反冲洗废水




超滤产水箱



W3化学清洗废水

W浓水

超滤反洗水泵

原水箱



脱盐水箱
一级反渗透冲洗泵


W4反冲洗废水




一级RO进水泵
RO保安过滤器
（精密过滤器）

浓水RO装置




浓水反渗透冲洗泵

W反冲洗废水


一级RO高压泵
浓水保安过滤器
（精密过滤器）
浓水RO进水泵

浓水RO高压泵



输水管网
用户企业



W5清洗废水


W6清洗废水


W浓水

一级浓水池


脱盐水泵

浓水输送泵
浓排水管网
阻垢剂、还原剂、非氧化杀菌剂





盐酸
氢氧化钠
盐酸
工业用水

盐酸




酸雾吸收器
W酸雾吸收废水

氢氧化钠

S1污泥
G1废气
板框压滤机
W压滤脱水废水
机械加速澄清池
W浓水
二级浓水池
盐酸



2022年12月以前送至徐圩新区高盐废水处理厂处理，2022年12月以后送至RO浓水处理设施处理
碳酸钠
氢氧化钠

W废水
S污泥
G废气
最终产污环节




